## Detector de gas con alarma fijo

## (Detector de gas con alarma inalámbrico)

## Serie TCB2-W

## Instrucciones de funcionamiento

## Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

Empresa certificada con el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001

Gracias por elegir los productos de Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd. Antes de usar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones y siga los pasos indicados para garantizar una experiencia de servicio óptima y evitar daños accidentales u otros problemas.

Conserve este manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas y asistencia.

Declaración de derechos de autor

Este manual está protegido por los derechos de autor de Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd. Ninguna parte de este manual puede reproducirse, traducirse, almacenarse en bases de datos o sistemas de recuperación, ni difundirse electrónicamente, fotocopiarse, grabarse o transmitirse de cualquier otra forma sin autorización previa por escrito.

Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd. se adhiere al principio del avance tecnológico y se esfuerza continuamente por mejorar el rendimiento del producto. La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier mejora del producto sin previo aviso.

Si el usuario instala, repara o sustituye componentes sin seguir las instrucciones de este manual, el usuario será responsable de las responsabilidades que de ello se deriven.

Guía de servicio al usuario

1. Antes de usar este producto, compruebe atentamente si los accesorios, el certificado de conformidad del producto y la tarjeta de garantía del usuario están completos según la lista de fábrica. Si falta algún elemento, póngase en contacto inmediatamente con el vendedor o el fabricante.

2. Durante los doce meses siguientes a la fecha de venta, si la calidad del producto queda por debajo de las especificaciones técnicas mientras el usuario cumple los requisitos de almacenamiento, transporte y uso, se ofrecerán reparaciones gratuitas previa presentación de la tarjeta de garantía.

3. Por los daños causados por el incumplimiento de las normas de operación, los fallos no atendidos por nuestro departamento de servicio técnico autorizado designado, o los problemas de calidad del producto debidos a fuerza mayor, cobraremos la reparación.

4. Al reparar su producto, presente la tarjeta de garantía. De lo contrario, la reparación será de pago.

5. Tras el mantenimiento o la reparación del producto, presente este manual. El técnico rellenará y firmará el "Registro de mantenimiento y reparación" adjunto. Asimismo, firme el registro del técnico para confirmar los detalles del mantenimiento y aportar comentarios. Los usuarios institucionales deberán estampar el sello oficial.

6. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestros productos y servicios —incluidas las especificaciones técnicas, la calidad, la instalación, el mantenimiento, la actitud de servicio o los precios—, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros con prontitud. Sus comentarios se atenderán con la debida diligencia.

Precauciones de seguridad:

Advertencia: ¡No abra la tapa del detector con la alimentación conectada en el lugar de trabajo!

Antes de cualquier operación, cumpla la normativa local y los procedimientos de operación del sitio;

Cualquier operación en el interior del detector debe ser realizada por un profesional;

Antes de encender el detector, compruebe atentamente las conexiones del cableado.

▲El intervalo entre un corte de alimentación del detector y su posterior encendido debe superar los 5 segundos;

▲Conecte dispositivos y añada nodos solo después de apagar el sistema.

▲El detector debe disponer de una alimentación eléctrica independiente para evitar compartir la misma línea de alimentación

con equipos de motores grandes.

▲ La carcasa del detector no debe estar dañada, ya que ello comprometería su apantallamiento

rendimiento antideflagrante.

▲ Si la alimentación eléctrica carece de cable de tierra, conecte a tierra el detector de forma segura utilizando el

borne de puesta a tierra.

No repare ni desmonte el detector por cuenta propia.

▲Debe utilizarse una cubierta protectora cuando el detector esté expuesto en zonas abiertas;

▲Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de conectar o desconectar los bornes del detector

y el cable de puesta a tierra.

Evite instalar detectores en las siguientes situaciones:

1. Entornos en los que la temperatura y la humedad superan los parámetros de funcionamiento;

2. Entornos con gases altamente corrosivos;

3. Entornos con altas concentraciones de polvo, sal y polvos metálicos;

4. Zonas donde puedan salpicar agua, aceite o líquidos químicos;

5. Situaciones con vibración o impacto directos;

6. Situaciones con interferencia electromagnética intensa.

La apariencia y los colores de los productos en el catálogo son solo de referencia. El producto

suministrado real estará sujeto al catálogo. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar los

parámetros técnicos de los productos incluidos en este catálogo sin previo aviso. Para cualquier consulta,

póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente.

## Índice

1. DESCRIPCIÓN GENERAL..................................................................................................................1

2. Especificaciones técnicas principales..................................................................2

3. Descripción del modelo del producto.........................................................................2

4. Estructura del producto........................................................................................... 3

5. Instalación..........................................................................................................4

6. Instrucciones de funcionamiento................................................................................. 5

7. Operación de la plataforma IoT Zhihui Cloud..........................................10

8. Fallos comunes y soluciones............................................................... 11

9. Precauciones.........................................................................................................11

10. Garantía y mantenimiento..................................................................11

11. Almacenamiento................................................................................................................ 12

12. Accesorios........................................................................................................12

1 / 12

## 1. Descripción general

El detector de gas inalámbrico TCB2-W es un instrumento avanzado desarrollado por nuestra empresa.

Con sensores de gas de alto rendimiento y tecnología de microcontrolador, se fabrica mediante

tecnología SMD (dispositivos de montaje superficial) de precisión. Este dispositivo ofrece una excelente repetibilidad,

un rendimiento fiable en temperatura y humedad, una gran capacidad de antiinterferencia, una prolongada

vida útil y un funcionamiento sencillo para el usuario.

Este producto está diseñado para la detección de la concentración de fugas de gas en entornos industriales y comerciales

aplicaciones. Convierte las señales de concentración de gas del aire en señales eléctricas y admite

comunicación inalámbrica mediante tecnologías LoRa/4G/NB. El sistema puede subir datos de concentración de gas y

tipos de anomalía a hosts de control o plataformas en la nube mediante alertas programadas o activadas por eventos,

con transmisión de largo alcance y cableado simplificado.

Este producto está diseñado para la detección, la alarma y el control de seguridad del gas en entornos

que contienen gases inflamables, como refinerías de petróleo, procesamiento químico, almacenamiento y

estaciones de servicio, gasoductos, túneles de servicios públicos municipales, sistemas de monitorización de incendios y salas de pintura por pulverización.

Es adecuado para zonas peligrosas con gases inflamables explosivos clasificadas como grupos II A a II C

y rangos de temperatura de T1 a T6.

1.1 El diseño, la fabricación y la verificación de este producto cumplen las siguientes

normas nacionales:

GB/T 3836.1—2021 Atmósfera explosiva. Parte 1: Requisitos generales de los equipos

GB/T 3836.2—2021 Atmósferas explosivas Parte 2: Equipos protegidos mediante envolvente antideflagrante

Envolvente antideflagrante 'd'

GB/T 3836.31—2021 Atmósferas explosivas Parte 31: Equipos protegidos mediante

envolvente antideflagrante al polvo 't'

GB 12358—2024 Requisitos técnicos generales para instrumentos de detección y alarma de gas

en lugares de trabajo

GB/T 4208—2017 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

1.2 Unidades de gas y relaciones de conversión

(1) ppm: unidad de concentración en gas que representa una parte por millón (p. ej., 5ppm significa

cinco partes por millón).

(2) LEL: límite inferior de explosividad de los gases inflamables. Un 100% LEL indica que se alcanza el

límite inferior de explosividad (p. ej., 10% LEL significa el 10% de la concentración del límite inferior de explosividad).

(3)%VOL: porcentaje en volumen de gas (p. ej., 5%VOL significa 5% en volumen).

(4)µmol/mol: micromoles por mol, equivalentes a los valores en ppm (1ppm= 1µmol/mol =1×10⁻⁶).

2 / 12

La relación relativa es%VOL>ppm=µmol/mol.

Por ejemplo, el límite inferior de explosividad (LEL) del metano es 5% VOL, por lo tanto:

10%LEL=0.5%VOL=5000ppm=5000µmol/mol=5000×10－6

## 2. Especificaciones técnicas principales

Gases adecuados: gases combustibles/tóxicos/peligrosos/oxígeno, etc.

Principios de detección: tipo de combustión catalítica, tipo electroquímico, tipo infrarrojo, etc.

Método de detección: difusión libre

Rango de detección: (0～100%) LEL; 0～1000 ppm, etc. (personalizable)

Resolución: 1% LEL, 1 ppm/0.1 ppm (según el tipo de gas)

Punto de consigna de alarma: 20% LEL (inflamable)

Precisión: ±3%FS

Tiempo de respuesta: consulte el Apéndice 1

Temperatura ambiente: -40℃ a +70℃ (inflamable); -25℃ a +55℃ (tóxico)

Humedad relativa: (20～93)% (sin condensación)

Número de certificado antideflagrante: CCRI 25.1415X

Clasificación antideflagrante: Ex db ⅡC T6 Gb / Ex tb ⅢC T80℃Db

Grado de protección: IP66

Señal de salida: capacidad de carga de datos inalámbrica LoRa/4G/NB (sujeta a las especificaciones del pedido,

consulte la placa de características)

Tensión de funcionamiento: DC24V (1±15%) / AC220V (1±15%) (los valores específicos dependen del pedido,

según se indique en la placa de características)

Modo de visualización: LCD/pantalla

Método de depuración: mando a distancia (función de pantalla)

Consumo de energía: ≤3 W

Límite de presión: 86 kPa a 106 kPa

## 3. Descripción del modelo de producto

El significado de los modelos de producto es el siguiente:

Descripción del modelo

TCB2-W: TCB es el código de la serie de producto; 2 es el código del tipo de producto; W es el código de función,

que indica la capacidad de transmisión inalámbrica de señal.

3 / 12

## 4. Estructura del producto

El producto se compone del cuerpo de alarma, el módulo de unidad sensora, la pantalla de visualización, el dispositivo de alarma sonora y luminosa

y la antena de transmisión inalámbrica, etc.

Versión digital DC24V    Versión digital AC220V

Modelo LCD DC24V    Modelo LCD AC220V

Nota: las imágenes son solo de referencia. Los productos reales están sujetos a la disponibilidad de suministro.

1 Antena de transmisión inalámbrica

(Antena LoRa/4G/NB)    2 Orificio de montaje

4 / 12

3 Caja de conexiones integrada    4 Cabeza de bloqueo

5 Zumbador    6 Transductor de gas

7 Indicador de estado (verde para normal,

amarillo para fallo, rojo para alarma)    8 Pantalla de visualización

9 Lámpara de alarma    10 Cable de alimentación AC220V

## 5. Instalación

5.1 Ubicación de instalación

Para garantizar un rendimiento óptimo, la alarma debe instalarse a menos de 1 metro de los posibles puntos de fuga de gas,

según la densidad del gas y la dirección del viento. Esta configuración garantiza una respuesta rápida,

evitando situaciones en las que las concentraciones de gas combustible en la ubicación de la alarma se mantengan dentro de

los límites, mientras que los niveles locales de gas en el punto de fuga superan los umbrales y, aun así, la unidad principal no activa

una alarma. La alarma requiere señales de datos de red y debe instalarse lejos de

zonas de bloqueo de señal y entornos de alta temperatura/humedad.

La alarma debe instalarse a una altura superior a 30 cm sobre el suelo para evitar

las salpicaduras de agua. Para la detección de gases con una densidad inferior a la del aire, como el hidrógeno y el gas natural,

la altura de instalación debe ser de aproximadamente 0,6 m a 1 m por encima del techo. Para la detección de gases

con una densidad superior a la del aire, como el gas licuado de petróleo (GLP), la altura de instalación debe

ser de aproximadamente 0,3 m a 0,6 m sobre el suelo.

Configuración del sistema de alarma: de acuerdo con las normas de la industria del petróleo y petroquímica,

los detectores de gas combustible deben tener un radio de cobertura no superior a 10 metros en

zonas exteriores abiertas, mientras que los detectores de gas tóxico deben mantener un radio de cobertura no superior a 4

metros. En talleres cerrados o talleres semicerrados con ventilación deficiente, los detectores de gas combustible

deben cubrir un radio de hasta 5 metros, y los detectores de gas tóxico deben limitar la cobertura a 2

metros. Todas las sondas sensoras de la alarma deben instalarse con sus puntas hacia abajo. Las tuercas de bloqueo

deben apretarse por completo, y las cubiertas de las sondas deben fijarse bien con tornillos para garantizar

comportamiento antideflagrante.

5.2 Método de instalación

Seleccione ubicaciones de instalación libres de gases corrosivos, humos de cocina y polvo en el

lugar de detección, y evite la exposición al agua. Consulte a continuación los métodos de fijación:

Instale la alarma alineándola con los orificios de montaje, fijando dos pernos de expansión M6 en la

superficie y apretando las tuercas.

5 / 12

5.3 Consideraciones sobre el cableado

El diagrama siguiente muestra las conexiones de los bornes de la placa de circuito del detector AC220V. El

lado izquierdo contiene los bornes de alimentación AC220V, la sección central tiene los bornes de la válvula solenoide AC220V

y el lado derecho presenta los bornes de la válvula solenoide DC24V.

El borne de alimentación eléctrica AC220V tiene tres bornes: L (cable de fase), N (cable neutro), y el

cable de tierra se encuentra fuera de la carcasa.

El borne de la válvula solenoide AC220V proporciona una salida de alarma con señal de pulso activa.

Borne de la válvula solenoide DC24V: la señal de pulso sirve como salida de alarma activa.

El sistema de alarma dispone de dos salidas de pulso activas con una corriente de carga de 3A. Cuando se alcanza el

punto de consigna de alarma preestablecido, los relés se activan. Estas salidas pueden ser utilizadas libremente por dispositivos de control

externos.

La alarma se ha instalado correctamente con su cable de salida de alimentación. Una vez colocada y

fijada de forma segura como se describe anteriormente, basta con enchufar el cable de alimentación a la toma para activarla. Para conectar una

válvula electromagnética, se requiere cableado adicional. Para ello, abra la caja de conexiones de la alarma, pase

el cable de conexión por el orificio del adaptador hasta la caja de conexiones, luego a través de la carcasa y, por último,

conéctelo a la placa de circuito. Para cumplir con la normativa antideflagrante, no retire la

junta antideflagrante de los orificios de cableado no utilizados. Todos los componentes de la carcasa de la alarma y de la

placa de circuito interna no deben desecharse de forma indiscriminada.

Conecte los cables a los bornes correspondientes de la carcasa según las marcas.

Después de verificar que el cableado es correcto, retire el exceso de cable del interior de la carcasa. Apriete la

tuerca de compresión para fijar el anillo de sellado de goma y sujetar firmemente el cable (según lo exige el

diseño antideflagrante). Cuando se utilice una manguera antideflagrante, puede conectarse directamente a este

equipo mediante un cable con una sección transversal no inferior a 1,5mm². Asegúrese de que la carcasa esté

debidamente conectada a tierra. Tras confirmar que todas las conexiones son correctas, apriete la tapa frontal. Según las

condiciones del sitio del usuario, la alarma también puede instalarse después de conectar el cable.

## 6. Instrucciones de funcionamiento

No manipule el detector mientras esté encendido. La alimentación debe aplicarse solo después de confirmar

que el circuito no presenta fallos, con un periodo de cuenta atrás obligatorio de 180 segundos.

El mando a distancia dispone de cinco botones: "Configuración", "Confirmar", "Salir", "Arriba" y "Abajo".

6 / 12

La contraseña de inicio de sesión predeterminada del detector es 1111. Una vez completada la cuenta atrás de encendido, pulse

el botón "Configuración" y luego utilice los botones "Arriba", "Abajo" y "Confirmar" para introducir la contraseña.

Pulse "Confirmar" para acceder a la interfaz del menú principal, donde podrá seleccionar cualquier menú para

su configuración.

Nota: las teclas "Set", "OK" y "Salir" se activan con una sola pulsación. Incluso una pulsación continua

solo se activará una vez, con un intervalo mínimo de 1 segundo entre pulsaciones. Las teclas "Arriba" y

"Abajo" se activan de forma continua y pueden pulsarse repetidamente. Todas las configuraciones requieren

confirmación pulsando la tecla "OK" para tener efecto. Para salir de la configuración, pulse la tecla "Salir" (el

sistema saldrá automáticamente si no se realiza ninguna acción en 15 segundos) para volver al modo normal.

Las configuraciones válidas se conservarán tras el apagado hasta que tenga efecto el siguiente cambio.

Lista de acceso de usuario (contraseña: 1111):

Lista de menús de pantalla digital

FU01 Alarma baja

Configuración FU11 Configuración de relé FU20 Ver versión de software

FU02 Alarma alta

Configuración FU12 Configuración de modo FU22 Ver número de serie del producto (4G/NB

funciones del modelo)

FU05 Ajuste de cero FU14 Configuración del nombre de gas FU23 Ver estado de la red (4G y NB

funciones)

FU06 Calibración

Configuración FU15 Configuración de unidad de gas FU24 Ver intensidad de red (4G y

funciones NB)

FU10 Contraseña

Configuración FU17 Restablecer valores de fábrica

Lista de menús LCD

Configuración de alarma baja Configuración de calibración Reiniciar el equipo

Configuración de alarma alta Información inalámbrica Salir de

Ajuste de cero Restaurar configuración

Nota: esta lista de menús abarca todos los menús de producto de nuestra empresa. Algunos menús solo

son aplicables a determinados productos. Otros menús no listados son funciones exclusivas del fabricante.

La lista de funciones del fabricante es solo para personal autorizado. Los usuarios no autorizados no pueden

utilizar estas funciones, y cualquier daño no quedará cubierto.

1. Normal: la concentración de gas muestra "××××" (donde ×××× indica el valor normal) y

el detector se encuentra en modo de monitorización normal.

2. Alarma de primer nivel: cuando la concentración de gas alcanza "××××" (donde el umbral de primer nivel

7 / 12

≤××××<umbral de segundo nivel), el detector activa esta alerta (para la detección de oxígeno, ××××≤umbral de primer

nivel). La alarma permanece activa hasta que la concentración descienda por debajo del umbral de primer nivel y

la diferencia se reduzca por debajo del umbral de primer nivel, momento en el que la alarma se cancela.

3. Alarma de segundo nivel: cuando la concentración de gas alcanza "××××" (≥ el umbral de segundo nivel), el

detector activa la alarma. Para cancelar la alarma, la concentración debe primero descender por debajo del umbral de segundo

nivel y luego disminuir hasta el valor de referencia.

En los detectores de un solo gas, la contraseña de inicio de sesión puede introducirse directamente para seleccionar el menú de

configuración. En los detectores multigás compuestos, tras introducir la contraseña de inicio de sesión, el usuario debe

seleccionar primero el canal que desea modificar (p. ej., Canal 1-metano; Canal 2-oxígeno; Canal

3-monóxido de carbono; Canal 4-sulfuro de hidrógeno) antes de seleccionar el menú para configurar ese

canal.

6.1 Configuración de alarma baja FU01 (tomando como ejemplo un gas combustible)

La configuración de alarma baja (umbral de alarma primario) se realiza mediante los siguientes pasos:

Tras iniciar sesión con la contraseña normal, acceda a este menú y pulse "OK" para mostrar "20"

(valor de alarma primario predeterminado). Para ajustar este valor, utilice las teclas "Arriba" o "Abajo" para aumentar o

disminuir el umbral y, a continuación, pulse "OK" para guardar la configuración actual. El ajuste tiene efecto

inmediatamente al salir. Pulse "Configuración" para continuar con otras configuraciones o "Salir" para terminar

(salida automática si no se realiza ninguna acción en 15 segundos), volviendo al modo normal.

6.2 Configuración de alarma alta FU02 (ejemplo: gas combustible)

La configuración de alarma alta (umbral de alarma secundario) se realiza a través de este menú. Tras

iniciar sesión con la contraseña normal, pulse "OK" para mostrar "50" (valor de alarma secundario predeterminado).

Para ajustar este valor, utilice las teclas "Arriba" o "Abajo" para aumentar o disminuir el umbral y, a continuación, pulse

"OK" para guardar la configuración actual. El ajuste tiene efecto inmediatamente al salir. Pulse

"Configuración" para continuar con otras configuraciones o "Salir" para volver al modo normal (salida automática si no

se realiza ninguna acción en 15 segundos).

6.3 Ajuste de cero FU05

El sensor producirá deriva después de un cierto periodo de tiempo, lo que dará lugar a errores en los

resultados de medición. Para facilitar que el usuario los corrija por sí mismo, el detector de gas puntual

dispone de la función de desplazamiento del punto cero.

Método 1: tras iniciar sesión con la contraseña normal, acceda a este menú y pulse el

botón "OK". Una vez que los datos se estabilicen, pulse de nuevo el botón "OK" para salir del menú y completar

8 / 12

la operación de desplazamiento del punto cero.

Método 2: en primer lugar, conmute hacia arriba y luego hacia abajo la segunda posición del interruptor DIP de dos posiciones situado en la parte inferior de la

placa de circuito para establecer un punto cero. Espere a que el valor se estabilice antes de continuar

con el paso siguiente. A continuación, conmute hacia arriba y hacia abajo la primera posición del interruptor DIP para completar el ajuste del punto

cero. (Aplicable a determinados productos)

Método 3: la placa de circuito dispone de un botón de cero. Pulse el botón de cero para mostrar un valor de cero.

Espere a que el valor se estabilice y, a continuación, pulse el botón de calibración para guardar y completar la operación de desplazamiento de

cero. (Aplicable a algunos productos)

Nota: este ajuste debe realizarse en un entorno de aire normal y no durante el

funcionamiento normal.

6.4 Configuración de calibración FU06 (ejemplos para gases combustibles)

Tras iniciar sesión con la contraseña normal, acceda a este menú y pulse el botón "OK" para

mostrar el valor de concentración del gas patrón (seleccione una concentración de gas patrón adecuada). Para

ajustar este valor, pulse el botón "Arriba" o "Abajo" para aumentar o disminuir la concentración de

calibración (dentro del rango del 10% al 90% LEL). A continuación, pulse "OK" para guardar la

configuración de concentración de calibración actual. La pantalla mostrará "0" (valor A/D actual) y podrá introducirse el

gas patrón. Utilizando gas patrón de metano al 60% LEL, ajuste la concentración de calibración

al 60% y pulse "OK". La pantalla mostrará "0". Introduzca el gas patrón de metano al 60% LEL

en el puerto de detección del detector. Una vez que el valor se estabilice, pulse "OK" para guardar el valor actual

y realizar la calibración. Los cambios tendrán efecto inmediatamente al salir. Con esto se completa la

calibración. Puede pulsar "Configuración" para continuar con otras configuraciones o pulsar "Salir" (el sistema

saldrá automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 segundos) para volver al modo normal.

6.5 Método de calibración rápida (aplicable a algunos productos)

Utilizando el metano como ejemplo; para la detección de otros gases, contacte con el fabricante. Coloque el

detector calibrado en un entorno limpio y enciéndalo durante 10 minutos. En primer lugar, conmute el

interruptor giratorio de primera posición situado en la parte inferior de la placa de circuito (arriba/abajo) para activar el modo de calibración.

La luz de calibración permanecerá encendida, lo que permite introducir gas patrón para la calibración (o bien:

pulse el botón de calibración de la placa de circuito para iniciar el proceso). Conecte la muestra de gas patrón

de 60% LEL al caudalímetro. Ajuste el caudal a 500 mL/min y, a continuación, coloque la

cubierta de calibración específica del detector sobre el extremo de detección del sensor. Espere a que las lecturas se estabilicen. A continuación,

conmute el interruptor giratorio de segunda posición (arriba/abajo) (o bien: pulse el botón de cero para guardar la configuración).

La calibración ha finalizado. Tras la calibración, retire el gas patrón y espere a que las lecturas desciendan

a 0. Vuelva a introducir el gas patrón para realizar la prueba. Compare las lecturas con el gas de calibración.

La coincidencia confirma que la calibración se ha realizado correctamente; de lo contrario, repita el proceso de calibración.

9 / 12

6.6 Configuración de contraseña FU10

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú, pulse "OK", introduzca una nueva contraseña y

pulse "OK" para guardar.

6.7 Configuración de relé FU11

Tras iniciar sesión con la contraseña normal, cambie a la pantalla "FU11" y pulse el botón

de confirmación para entrar en la interfaz de configuración del relé. La configuración predeterminada es J1 (relé de pulso de 24V) y J2

(relé de pulso de 220V), ambos con una duración de 5 segundos. Pulse el botón de confirmación para ajustar el

relé requerido. Utilice los botones arriba/abajo para ajustar el ancho de pulso (0-10 segundos). Cuando el ancho de pulso

se ajusta a 0, la salida es una señal de conmutación (nivel alto durante las alarmas, nivel bajo después de las alarmas). Esta

función solo es aplicable a la configuración de 220V.

6.8 Configuración de modo FU12

En el menú de configuración de modo, puede configurar los ajustes para oxígeno y sin oxígeno. Los números

corresponden a los siguientes modos: 1: Oxígeno; 2: Nitrógeno; 3: Cloro; 0: Estándar.

La configuración de fábrica ya está establecida. Los clientes tienen prohibido realizar cambios a menos que

sea necesario. Para modificaciones, contacte con el fabricante.

6.9 Configuración del nombre de gas FU14

La configuración de fábrica ya está establecida. Los clientes tienen prohibido realizar cambios a menos que

sea necesario. Para modificaciones, contacte con el fabricante.

6.10 Configuración de unidad de gas FU15

En el menú de unidad de gas, los valores numéricos corresponden a las siguientes unidades: 1: LEL (límite inferior

de explosividad); 2: VOL (volumen de líquido); 3: ppm (partes por millón).

La configuración de fábrica ya está establecida. Los clientes tienen prohibido realizar cambios a menos que

sea necesario. Para modificaciones, contacte con el fabricante.

6.11 Restablecer valores de fábrica FU17

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú y pulse el botón "OK".

Siga las indicaciones para restablecer los valores de fábrica. Proceda con precaución.

6.12 Ver versión de software FU20

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú y haga clic en OK para ver la versión

previamente.

10 / 12

6.13 Ver número de serie del producto FU22 (funciones del modelo 4G/NB)

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú y pulse "OK" para ver el

número de serie del producto, que es el número IMEI de la plataforma.

6.14 Ver estado de la red FU23 (modelos 4G y NB)

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú y pulse el botón "OK" para

ver el estado de la red. Un "0" indica normal, mientras que otros valores indican anormal.

6.15 Ver intensidad de red FU24 (funciones 4G y NB)

Tras iniciar sesión con su contraseña normal, vaya a este menú y pulse "OK" para comprobar su

intensidad de red. Una intensidad de señal superior a 10 indica conectividad normal. Si es inferior a 10, la

señal es débil. Compruebe si el lugar de instalación tiene apantallamiento de señal o carece de cobertura 4G.

## 7. Funcionamiento de la plataforma IoT en la nube Zhihui Cloud

Este producto transmite los datos de detección de gas a la plataforma IoT en la nube mediante NB/4G. Los clientes

pueden elegir su plataforma IoT en la nube preferida o la plataforma IoT en la nube Zhihui Cloud de nuestra empresa.

Las instrucciones de funcionamiento de la plataforma Zhihui Cloud son las siguientes:

(1) Se admiten tres métodos de visualización: ①Acceso mediante navegador en el escritorio; ②Aplicación móvil

(actualmente disponible solo para Android); ③Mini programa de WeChat (compatible tanto con Android

como con iOS). Esta guía se centra en las operaciones de escritorio. El paquete de instalación de la aplicación móvil y

el código QR del mini programa de WeChat se facilitan en la contraportada para escanearlos y descargarlos,

con instrucciones de uso idénticas. En el escritorio, visite https://www.zhihuiyun-iot.com para acceder a la

interfaz de inicio de sesión.

(2) Para iniciar sesión por primera vez, debe registrar su cuenta. Haga clic en "Registro de cuenta"

para ir a la página de registro y siga las instrucciones para completar el registro.

(3) Tras iniciar sesión en la plataforma, seleccione "Seguridad inteligente" →"Alarmas industriales" y, a continuación, haga clic

para acceder a la interfaz de monitorización del detector.

(4) Haga clic en "Gestión de dispositivos" →"Añadir dispositivo", rellene la información requerida del dispositivo

incluyendo "Modelo de dispositivo", "Número de serie (SN)", "Notas" y "Ubicación de instalación". Haga clic en

"Siguiente", introduzca los detalles de notificación y, a continuación, haga clic en "Completar".

(5) Añadido correctamente. Haga clic en "Monitorización de datos" para ver los datos de dispositivo en tiempo real e históricos

los datos históricos de monitorización.

(6) Haga clic en "Gestión de alarmas" para ver la información de alarmas, la lista de incidencias y mis incidencias de un

periodo de tiempo específico.

(7) Haga clic en "Gestión de notificaciones" para reconfigurar o eliminar las notificaciones añadidas anteriormente.

11 / 12

(8) Haga clic en "Informe de datos" para ver estadísticas o exportar informes.

(9) Haga clic en "Centro de vídeo" para gestionar y ver vídeos.

## 8. Fallos comunes y soluciones

Sin respuesta al gas detectado: (1) Fallo del sensor: sustituya el sensor; (2) Avería del circuito:

reparación por el fabricante.

## 9. Precauciones

(1) Este dispositivo debe utilizarse en un entorno protegido libre de gases corrosivos, humos de cocina,

polvo y lluvia, y debe protegerse de caídas desde alturas o vibraciones violentas.

(2) La zona de la sonda no debe quedar expuesta directamente a gases de flujo rápido, ya que esto puede afectar a los

resultados de la prueba.

(3) Evite la exposición frecuente del dispositivo a muestras de gas de alta concentración que superen el

rango de detección, ya que esto puede reducir la vida útil del sensor.

(4) Al monitorizar mezclas de gases/líquidos/vapores inflamables en las que la muestra difiere del

gas de calibración, las lecturas del instrumento pueden mostrar discrepancias respecto a las concentraciones reales.

(5) Todos los dispositivos se someten a una inspección y prueba rigurosas antes del envío. Para garantizar

la precisión de medición, deben calibrarse al menos una vez al año, o según lo exijan las

normativas del lugar.

(6) La vida útil recomendada es de 5 años para los sensores infrarrojos y de semiconductores, y de 2

años para los sensores catalíticos y electroquímicos.

(7) Los productos con certificación antideflagrante no deben tener componentes o estructuras

que comprometan el rendimiento antideflagrante sustituidos o modificados sin autorización.

(8) Se recomienda conectar la carcasa del detector al cable de tierra para evitar

interferencias de comunicación.

## 10. Garantía y mantenimiento

(1) Este producto está cubierto por una garantía de un año (excluidos los consumibles). En caso de

avería en condiciones de uso normal, se ofrecen servicios gratuitos de reparación y mantenimiento en fábrica.

Los daños causados por error humano, catástrofes naturales o uso indebido no están cubiertos por la

la garantía.

(2) Si su sensor alcanza el final de su vida útil, contacte con nuestra empresa para

su sustitución.

(3) Si el usuario no puede resolver el problema, el detector puede devolverse a nuestra empresa para su reparación.

Resolveremos el problema con prontitud y se lo devolveremos al usuario.

12 / 12

## 11. ALMACENAMIENTO

El detector debe almacenarse en una sala ventilada con una temperatura ambiente de 0℃ a 55℃

y una humedad relativa no superior al 85%, y el aire debe estar libre de gases nocivos o

impurezas que puedan corroer el detector.

## 12. Accesorios

Los productos suministrados incluyen un detector, un manual de usuario, un certificado de

calificación del producto y tarjeta de garantía, y un informe de inspección de fábrica.

## Apéndice Tabla de parámetros de gas

Gas detectado Medición

rango Resolución Alarma baja Alarma

alta

Respuesta

tiempo

Combustible

(EX) 0-100%LEL 1%LEL 20 50 ≤30 s

Combustible

(EX) 0-10000ppm 1ppm 500 1500 ≤30 s

Oxígeno (O2) 0-30%VOL 0.1%VOL 19.5 23.5 ≤20 s

Sulfuro de hidrógeno

(H2S) 0-100ppm 1ppm 15 35 ≤60 s

Monóxido de carbono

(CO) 0-1000ppm 1ppm 50 150 ≤60 s

Dióxido de nitrógeno

(NO2) 0-20ppm 0.1ppm 5 10 ≤60 s

Gas natural 0-100%LEL 1%LEL 20 50 ≤30 s

Metano (CH4) 0-100%LEL 1%LEL 20 50 ≤30 s

Dióxido de carbono

(CO2) 0-5000ppm 1ppm 1500 2500 ≤60 s

Óxido nítrico (NO) 0-250ppm 1ppm 50 150 ≤60 s

Nitrógeno (N2) 0-100%VOL 0.1%VOL 76.5 80.5 ≤60 s

Dióxido de azufre

(SO2) 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10 ≤60 s

Cloro gaseoso (Cl2) 0-20ppm 0.1ppm 5 10 ≤60 s

Amoniaco (NH3) 0-100ppm 0.1/1ppm 15 35 ≤160 s

Hidrógeno (H2) 0-1000ppm 1/10ppm 50 150 ≤30 s

Fosfina (PH3) 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10 ≤100 s

Cloruro de hidrógeno

(HCl) 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10 ≤160 s

Para obtener más detalles del producto, contacte con nuestra empresa

## Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

Dirección: Unidad 2, Edificio 38, Liando U Valley, intersección de Jianyang Road y Lianhua Street,

Zona de Alta Tecnología, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China

Sitio web: www.otywellsafety.com

Tel.: +86 16692113008

Sitio web: sales01@otywell-detector.com